## 室外機（別添1）
空調室外機 導入機器一覧
建物名 | 系統 | 更新／ 非更新 | 稼働時間 |  | 既存設備 | [10 empty] | 更新設備
[5 empty] | 型番 | 定格標準能力 （kW） |  | 定格標準 消費電力 （kW） |  | COP |  | 負荷率 |  | 消費電力量 （kW） |  | 型番 | 定格標準能力 （kW） |  | 定格標準 消費電力 （kW） |  | COP |  | 消費電力量 （kW）
|  |  | 冷房 | 暖房 |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房
| 計算 |  | a | b |  | c | d | e | g | g=c/e | h=d/g | i | j | k=a*e*i | l=b*g*j |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤＝①／③ | ⑥＝②／④ | ⑦＝k*(g／⑤） | ⑧＝I*(h／⑥）
本館 | MAC1 | 更新 | 1836 | 2172 | RAS-P224FS1 | 22.4 | 25 | 8.1 | 6.8 | 2.7654 | 3.6765 | 18.93% | 40.47% | 2814.6254 | 5976.8968 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
本館 | MAC2 | 更新 | 1836 | 2172 | RAS-P224FS1 | 22.4 | 25 | 8.1 | 6.8 | 2.7654 | 3.6765 | 18.93% | 40.47% | 2814.6254 | 5976.8968 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
本館 | MAC3 | 更新 | 1599.3106 | 1897.5435 | RAS-P280FS1 | 28 | 31.5 | 10 | 8.6 | 2.8 | 3.6628 | 18.93% | 40.47% | 3026.8836 | 6603.8501 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
本館 | MAC4 | 更新 | 1512.885 | 1789.9993 | RAS-P224FS1 | 22.4 | 25 | 8.1 | 6.8 | 2.7654 | 3.6765 | 18.93% | 40.47% | 2319.2835 | 4925.7096 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
本館 | MAC5 | 更新 | 1791.1758 | 2119.6273 | RAS-P355FS1 | 35.5 | 40 | 14.4 | 10.6 | 2.4653 | 3.7736 | 18.93% | 40.47% | 4881.6159 | 9092.2715 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
本館 | MAC6 | 更新 | 2295 | 2715 | RAS-P500FS1 | 50 | 56 | 19.7 | 15.4 | 2.5381 | 3.6364 | 18.93% | 40.47% | 8556.8087 | 16919.8917 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
本館 | MAC7 | 更新 | 14.8065 | 17.5161 | RAS-P355FCHT | 45 | 40 | 14.2 | 9.9 | 3.169 | 4.0404 | 18.93% | 40.47% | 39.7926 | 70.1747 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
本館 | MAC8 | 更新 | 1488.0667 | 1755.3416 | RAS-P224FCHT | 28 | 25 | 7.4 | 6.2 | 3.7838 | 4.0323 | 18.93% | 40.47% | 2084.0926 | 4404.1323 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
本館 | MAC9 | 更新 | 2142 | 2534 | RAS-P450FCHT | 56 | 50 | 15.2 | 13.8 | 3.6842 | 3.6232 | 18.93% | 40.47% | 6162.0605 | 14151.1821 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
本館 | MAC10 | 更新 | 2295 | 2715 | RAS-P280FCHT | 27 | 33 | 9.9 | 9.9 | 2.7273 | 3.3333 | 18.93% | 40.47% | 4300.1221 | 10877.0732 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
本館 | MAC11 | 更新 | 731.7232 | 860.4798 | RAS-P224FCHT | 28 | 25 | 7.4 | 6.2 | 3.7838 | 4.0323 | 18.93% | 40.47% | 1024.8055 | 2158.9342 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
本館 | MAC12 | 更新 | 729.986 | 840.1163 | RAS-P280FCHT | 27 | 33 | 9.9 | 9.9 | 2.7273 | 3.3333 | 18.93% | 40.47% | 1367.7686 | 3365.7483 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
本館 | MAC13 | 更新 | 0 | 0 | RAS-P224FCHT | 28 | 25 | 7.4 | 6.2 | 3.7838 | 4.0323 | 18.93% | 40.47% | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
本館 | PAC-1 | 更新 | 370.1613 | 437.9032 | RAS-MP40HJ | 4 | 4.8 | 1.91 | 1.82 | 2.0942 | 2.6374 | 18.93% | 40.47% | 133.8096 | 322.5199 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
本館 | PAC-1 | 更新 | 370.1613 | 437.9032 | RAS-MP40HJ | 4 | 4.8 | 1.91 | 1.82 | 2.0942 | 2.6374 | 18.93% | 40.47% | 133.8096 | 322.5199 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
本館 | PAC-1 | 更新 | 370.1613 | 437.9032 | RAS-MP40HJ | 4 | 4.8 | 1.91 | 1.82 | 2.0942 | 2.6374 | 18.93% | 40.47% | 133.8096 | 322.5199 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
本館 | PAC-1 | 更新 | 370.1613 | 437.9032 | RAS-MP40HJ | 4 | 4.8 | 1.91 | 1.82 | 2.0942 | 2.6374 | 18.93% | 40.47% | 133.8096 | 322.5199 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
本館 | PAC-1 | 更新 | 370.1613 | 437.9032 | RAS-MP40HJ | 4 | 4.8 | 1.91 | 1.82 | 2.0942 | 2.6374 | 18.93% | 40.47% | 133.8096 | 322.5199 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
本館 | PAC-2 | 更新 | 692.2016 | 818.879 | RAS-P280FS1 | 28 | 31.5 | 10 | 8.6 | 2.8 | 3.6628 | 18.93% | 40.47% | 1310.0731 | 2849.8712 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
本館 | PAC-2 | 更新 | 692.2016 | 818.879 | RAS-P280FS1 | 28 | 31.5 | 10 | 8.6 | 2.8 | 3.6628 | 18.93% | 40.47% | 1310.0731 | 2849.8712 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
本館 | PAC-2 | 更新 | 692.2016 | 818.879 | RAS-P280FS1 | 28 | 31.5 | 10 | 8.6 | 2.8 | 3.6628 | 18.93% | 40.47% | 1310.0731 | 2849.8712 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
本館 | PAC-2 | 更新 | 692.2016 | 818.879 | RAS-P280FS1 | 28 | 31.5 | 10 | 8.6 | 2.8 | 3.6628 | 18.93% | 40.47% | 1310.0731 | 2849.8712 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
本館 | PAC-3 | 更新 | 484 | 0 | SR-P40CTE | 4.5 | 0 | 1.35 | 0 | 3.3333 | 0 | 18.93% | 40.47% | 123.6636 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
改修棟 | PAC-11 | 更新 | 14.8065 | 17.5161 | RAS-MP40HJ | 4 | 4.8 | 1.91 | 1.82 | 2.0942 | 2.6374 | 18.93% | 40.47% | 5.3524 | 12.9008 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
改修棟 | PAC-12 | 更新 | 14.8065 | 17.5161 | RAS-P50HJ1 | 5 | 5.6 | 2.15 | 2.13 | 2.3256 | 2.6291 | 18.93% | 40.47% | 6.0249 | 15.0982 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
改修棟 | PAC-13 | 更新 | 43.7143 | 51.7143 | RPI-P280H | 28 | 31.5 | 11.47 | 11.82 | 2.4412 | 2.665 | 18.93% | 40.47% | 94.8964 | 247.3632 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
改修棟 | PAC-13 | 更新 | 43.7143 | 51.7143 | RPI-P280H | 28 | 31.5 | 11.47 | 11.82 | 2.4412 | 2.665 | 18.93% | 40.47% | 94.8964 | 247.3632 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
改修棟 | PAC-21 | 更新 | 43.7143 | 51.7143 | RAS-P280FS1 | 28 | 31.5 | 10 | 8.6 | 2.8 | 3.6628 | 18.93% | 40.47% | 82.7344 | 179.9766 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
改修棟 | MAC21 | 更新 | 384.5914 | 454.5853 | RAS-P560FS1 | 56 | 63 | 22 | 18.4 | 2.5455 | 3.4239 | 18.93% | 40.47% | 1601.3458 | 3384.8559 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
室内機合計 | [13 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
蓄熱ユニットの消費電力 | [13 empty] | 8407.7651 | 7392.6139 | [7 empty] | 0 | 0
総合計 | [13 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
電力削減量 | [22 empty] | #REF!
削減量の基準値 | [22 empty] | 35970.6442
判定 | [22 empty] | #REF!
注意事項
１．黄色部分を入力すること。
２．判定が「○」となるような機器選定を行うこと