## 室内機（別添2）
空調室内機 導入機器一覧
建物 | 系統 | 部屋名称 | 更新／ 非更新 | 年間使用時間 |  |  | 既存設備 | [9 empty] | 更新設備
|  |  |  | No. | 冷房 | 暖房 | 型番 | 台数 | 能力（kW) |  | 定格電力（kW) |  | 負荷率 |  | 電力使用量（kW) |  | 型番 | 台数 | 能力（kW) |  | 定格電力（kW) |  | 負荷率 |  | 電力使用量（kW)
[9 empty] | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房
計算 |  |  |  |  | a | b |  | c | d | e | f | g | h | i | j=a*c*f*h | k=b*c*g*i |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧= a*①*④*⑥ | ⑨= b*①*⑤*⑦
本館 | MAC1-1 | 居室A（さくら系） | 更新 | 9 | 1836 | 2172 | RCID-NP28K | 7 | 2.8 | 3.2 | 0.06 | 0.05 | 18.93% | 40.47% | 145.9435 | 307.6344 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC2-1 | 居室A（ひまわり系） | 更新 | 9 | 1836 | 2172 | RCID-NP28K | 7 | 2.8 | 3.2 | 0.06 | 0.05 | 18.93% | 40.47% | 145.9435 | 307.6344 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC3-1 | 居室B、居室C（すみれ系） | 更新 | 9 | 1836 | 2172 | RCB-P28K2 | 7 | 2.8 | 3.2 | 0.11 | 0.11 | 18.93% | 40.47% | 267.5632 | 676.7957 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC3-2 | 居室C（すみれ系） | 更新 | 9 | 1836 | 2172 | RCB-P45K2 | 1 | 4.5 | 5 | 0.21 | 0.21 | 18.93% | 40.47% | 72.9718 | 184.5806 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC3-3 | 寮母詰所A | 更新 | 4 | 14.8065 | 17.5161 | RCID-P36K2 | 1 | 3.6 | 4 | 0.07 | 0.06 | 18.93% | 40.47% | 0.19616 | 0.4253 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC4-1 | 居室C（たんぽぽ系） | 更新 | 9 | 1836 | 2172 | RCB-P22K2 | 8 | 2.2 | 2.5 | 0.11 | 0.11 | 18.93% | 40.47% | 305.7865 | 773.4808 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC4-2 | 居室C（たんぽぽ系） | 更新 | 9 | 1836 | 2172 | RCB-P28K2 | 1 | 2.8 | 3.2 | 0.11 | 0.11 | 18.93% | 40.47% | 38.2233 | 96.6851 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC4-3 | 寮母詰所B | 更新 | 4 | 14.8065 | 17.5161 | RCID-P22K2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 0.06 | 0.05 | 18.93% | 40.47% | 0.33628 | 0.70884 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC5-1 | 居室C（すずらん系） | 更新 | 9 | 1836 | 2172 | RCB-P22K2 | 8 | 2.2 | 2.5 | 0.11 | 0.11 | 18.93% | 40.47% | 305.7865 | 773.4808 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC5-2 | 居室C（すずらん系） | 更新 | 9 | 1836 | 2172 | RCB-P28K2 | 1 | 2.8 | 3.2 | 0.11 | 0.11 | 18.93% | 40.47% | 38.2233 | 96.6851 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC5-3 | 居室C×2部屋、静養室 | 更新 | 9 | 1836 | 2172 | RCB-P45K2 | 3 | 4.5 | 5 | 0.21 | 0.21 | 18.93% | 40.47% | 218.9153 | 553.7419 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC5-4 | 医務室 | 更新 | 10 | 1453.5 | 1719.5 | RCI-NP45K | 1 | 4.5 | 5 | 0.04 | 0.02 | 18.93% | 40.47% | 11.0037 | 13.9168 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC6-1 | 調理室 | 更新 | 2 | 2295 | 2715 | RPCK-P140K | 4 | 14 | 16 | 0.32 | 0.32 | 18.93% | 40.47% | 555.9754 | 1406.3287 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC7-1 | 理髪室 | 更新 | 4 | 14.8065 | 17.5161 | RCID-P45K2 | 1 | 4.5 | 5 | 0.08 | 0.07 | 18.93% | 40.47% | 0.22418 | 0.49618 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC7-2 | ホール | 更新 | 4 | 14.8065 | 17.5161 | RCID-P56K2 | 6 | 5.6 | 6.3 | 0.08 | 0.07 | 18.93% | 40.47% | 1.3451 | 2.9771 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC7-3 | 廊下 | 更新 | 4 | 14.8065 | 17.5161 | RCID-P80K2 | 2 | 8 | 9 | 0.11 | 0.1 | 18.93% | 40.47% | 0.6165 | 1.4177 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC8-1 | 脱衣室 | 更新 | 3 | 918 | 1086 | RCID-P22K2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 0.06 | 0.05 | 18.93% | 40.47% | 20.8491 | 43.9478 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC8-2 | 廊下（さくら通り） | 更新 | 5 | 2295 | 2715 | RCID-P45K2 | 2 | 4.5 | 5 | 0.08 | 0.07 | 18.93% | 40.47% | 69.4969 | 153.8172 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC8-3 | 洗濯室 | 更新 | 10 | 1453.5 | 1719.5 | RCID-P56K2 | 1 | 5.6 | 6.3 | 0.08 | 0.07 | 18.93% | 40.47% | 22.0074 | 48.7088 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC8-4 | 特別浴室 | 更新 | 3 | 918 | 1086 | RPCK-P80K | 1 | 8 | 9 | 0.14 | 0.14 | 18.93% | 40.47% | 24.3239 | 61.5269 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC9-1 | 食堂・談話室A | 更新 | 1 | 2142 | 2534 | RCI-P71K1 | 8 | 7.1 | 8.5 | 0.06 | 0.04 | 18.93% | 40.47% | 194.5914 | 328.1434 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC10-1 | 廊下（ひまわり通り、すみれ通り） | 更新 | 5 | 2295 | 2715 | RCID-P45K2 | 2 | 4.5 | 5 | 0.08 | 0.07 | 18.93% | 40.47% | 69.4969 | 153.8172 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC10-2 | 廊下（ひまわり通り、すみれ通り） | 更新 | 5 | 2295 | 2715 | RCID-P90K2 | 3 | 9 | 10 | 0.12 | 0.11 | 18.93% | 40.47% | 156.3681 | 362.5691 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC11-1 | 廊下（たんぽぽ通り） | 更新 | 5 | 2295 | 2715 | RCID-P36K2 | 2 | 3.6 | 4 | 0.07 | 0.06 | 18.93% | 40.47% | 60.8098 | 131.8433 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC11-2 | 食堂・談話室B | 更新 | 4 | 14.8065 | 17.5161 | RCID-P45K2 | 1 | 4.5 | 5 | 0.08 | 0.07 | 18.93% | 40.47% | 0.22418 | 0.49618 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC11-3 | 食堂・談話室B | 更新 | 4 | 14.8065 | 17.5161 | RCID-P56K2 | 2 | 5.6 | 6.3 | 0.08 | 0.07 | 18.93% | 40.47% | 0.44837 | 0.99237 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC12-1 | 廊下（すずらん通り） | 更新 | 5 | 2295 | 2715 | RCID-P36K2 | 2 | 3.6 | 4 | 0.07 | 0.06 | 18.93% | 40.47% | 60.8098 | 131.8433 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC12-2 | 談話室B | 更新 | 4 | 14.8065 | 17.5161 | RCID-P45K2 | 1 | 4.5 | 5 | 0.08 | 0.07 | 18.93% | 40.47% | 0.22418 | 0.49618 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC12-3 | 食堂・談話室B | 更新 | 3 | 918 | 1086 | RCID-P56K2 | 2 | 5.6 | 6.3 | 0.08 | 0.07 | 18.93% | 40.47% | 27.7988 | 61.5269 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC12-4 | サンルーム | 更新 | 4 | 14.8065 | 17.5161 | RCI-P71K1 | 2 | 7.1 | 8.5 | 0.06 | 0.04 | 18.93% | 40.47% | 0.33628 | 0.56707 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | MAC13-1 | 廊下（中通り） | 更新 | 13 | 0 | 0 | RCID-P90K2 | 3 | 9 | 10 | 0.12 | 0.11 | 18.93% | 40.47% | 0 | 0 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | PAC-1 | 霊安室 | 更新 | 4 | 14.8065 | 17.5161 | RCID-MP40K | 1 | 4 | 4.8 | 0.07 | 0.07 | 18.93% | 40.47% | 0.19616 | 0.49618 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | PAC-1 | 宿直室 | 更新 | 7 | 459 | 543 | RCID-MP40K | 1 | 4 | 4.8 | 0.07 | 0.07 | 18.93% | 40.47% | 6.081 | 15.3817 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | PAC-1 | 寮母センター | 更新 | 7 | 459 | 543 | RCID-MP40K | 1 | 4 | 4.8 | 0.07 | 0.07 | 18.93% | 40.47% | 6.081 | 15.3817 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | PAC-1 | 事務室 | 更新 | 7 | 459 | 543 | RCID-MP40K | 1 | 4 | 4.8 | 0.07 | 0.07 | 18.93% | 40.47% | 6.081 | 15.3817 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | PAC-1 | 休憩室 | 更新 | 7 | 459 | 543 | RCID-MP40K | 1 | 4 | 4.8 | 0.07 | 0.07 | 18.93% | 40.47% | 6.081 | 15.3817 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | PAC-2 | ホール | 更新 | 4 | 14.8065 | 17.5161 | RPI-P280KF1 | 1 | 28 | 23.4 | 1.02 | 1.02 | 18.93% | 40.47% | 2.8583 | 7.2301 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | PAC-2 | 廊下北東 | 更新 | 3 | 918 | 1086 | RPI-P280KF1 | 1 | 28 | 23.4 | 1.02 | 1.02 | 18.93% | 40.47% | 177.2172 | 448.2673 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | PAC-2 | 廊下南東 | 更新 | 3 | 918 | 1086 | RPI-P280KF1 | 1 | 28 | 23.4 | 1.02 | 1.02 | 18.93% | 40.47% | 177.2172 | 448.2673 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | PAC-2 | 廊下南西 | 更新 | 3 | 918 | 1086 | RPI-P280KF1 | 1 | 28 | 23.4 | 1.02 | 1.02 | 18.93% | 40.47% | 177.2172 | 448.2673 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
本館 | PAC-3 | 調理室 | 更新 | 12 | 612 | 0 | SR-P40STE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.93% | 40.47% | 0 | 0 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
改修棟 | PAC-11 | 宿直室 | 更新 | 4 | 14.8065 | 17.5161 | RCID-MP40K | 1 | 4 | 4.8 | 0.07 | 0.07 | 18.93% | 40.47% | 0.19616 | 0.49618 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
改修棟 | PAC-12 | ステージ | 更新 | 4 | 14.8065 | 17.5161 | RCI-P50K1 | 1 | 5 | 5.6 | 0.05 | 0.03 | 18.93% | 40.47% | 0.14011 | 0.21265 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
改修棟 | PAC-13 | ホール | 更新 | 11 | 43.7143 | 51.7143 | RPI-P280K | 1 | 28 | 31.5 | 1.25 | 1.25 | 18.93% | 40.47% | 10.3418 | 26.1594 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
改修棟 | PAC-13 | ホール | 更新 | 11 | 43.7143 | 51.7143 | RPI-P280K | 1 | 28 | 31.5 | 1.25 | 1.25 | 18.93% | 40.47% | 10.3418 | 26.1594 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
改修棟 | PAC-21 | ホール | 更新 | 11 | 43.7143 | 51.7143 | RPI-P280KF1 | 1 | 28 | 23.4 | 1.02 | 1.02 | 18.93% | 40.47% | 8.4389 | 21.3461 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
改修棟 | MAC21-1 | ホール | 更新 | 11 | 43.7143 | 51.7143 | RCID-P45K2 | 2 | 4.5 | 5 | 0.08 | 0.07 | 18.93% | 40.47% | 1.3238 | 2.9299 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
改修棟 | MAC21-2 | 事務室 | 更新 | 5 | 2295 | 2715 | RCID-P90K2 | 1 | 9 | 10 | 0.12 | 0.11 | 18.93% | 40.47% | 52.1227 | 120.8564 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
改修棟 | MAC21-2 | 事務室前ホール・２F会議室・ミーティングルーム | 更新 | 4 | 14.8065 | 17.5161 | RCID-P90K2 | 3 | 9 | 10 | 0.12 | 0.11 | 18.93% | 40.47% | 1.0088 | 2.3392 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
改修棟 | MAC21-3 | ロッカールーム | 更新 | 4 | 14.8065 | 17.5161 | RCID-P112K2 | 1 | 11.2 | 12.5 | 0.14 | 0.13 | 18.93% | 40.47% | 0.39232 | 0.92149 | [6 empty] | 18.93% | 40.47% | 0 | 0
室内機合計 | [14 empty] | 3460.1755 | 8292.7604 | [8 empty] | 0 | 0
更新機器の合計 | [14 empty] | 3460.1755 | 8292.7604 | [8 empty] | 0 | 0